## Лист1
Отчет исполнения программы по приведению качества электроэнергии потребителей в соответствии с ГОСТ на 2017-2018г
№ п/п | № п/п | Филиал | Наименование фидера | Населенный пункт | Потери напряжения до выполнения мероприятий, % | Общий физический объем, км | Мероприятия по снижению потерь | Протяженность (Строительство, реконструкция) |  |  |  |  | Потери после выполнения мероприятий, % | Способ выполнения | наименование программы (эксплуат., ТиК, инвестпрограмма или др.) | Год (по плану) | Выполнение, % | Количество абонентов |  | Наименование улиц, номера домов | Жалобы населения, номера домов
[8 empty] | кВА | км |  | км | [6 empty] | 1 фазных | 3-х фазных
[9 empty] | 0.4 |  | 6-10 кВ
[8 empty] | ТП | ВЛ | КЛ | ВЛ | КЛ
1 | 1 | АЭС | КТПН- №630п ф.2 | п. Северный | 13.57 | 1.084 | Разделение фидера на 2.Фидер №2. Замена существующего провода на СИП 4х70 и вводов СИП-2х16 (4 х16). |  | 1.084 |  |  |  | 12.86 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 8 | 2 | 14 ж/д, СНТ | жалобы от 14 ж/д: ул.Тургенева №86,84,82,80,78,9а,5а,16а,64,73,52,30,28,16
#REF! | 7 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ ТП-4 ф.1 | п. Одинск | 5.15 | 0.75 | Замена голого провода на СИП-2 3*95+1*95 (750 м.), замена вводов на СИП-4 2*16 (275 м) и СИП-4 4*16 (125 м) |  | 0.75 |  |  |  |  | подряд | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 11 | 5 | ж/д ул. Советская, ул. Ленина | ул. Советская, ул. Ленина
#REF! | 17 | АЭС | ВЛ-6 кВ ф. "Зуй" | д. Зуй |  | 0.632 | Замена голого провода на СИП-3 1*70 - 20 |  |  |  | 0.632 |  |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 |  |  | ж/д д. Зуй | д. Зуй
#REF! | 18 | АЭС | КТПН- №730п ф.2 | дер. Зуй | 6.97 | 0.02 | Замена головного кабеля на кабель сечением АВБбШв 4х150. Замена голого провода на СИП. |  |  | 0.02 |  |  |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 13 | 9 | 21 ж/д частного сектора | жалобы от 21 ж/д ул.Трактовая №46,81,83,85,89,91. ул.Луговая №23,24,22,21,20,18,16,15,13,12. ул.Журавлиная №20,18,16,12,10,6
#REF! | 27 | АЭС | ВЛ-6 кВ ф. "Микрорайон" | п. Китой |  | 0.486 | Замена голого провода на СИП-3 1*70. |  |  |  | 0.486 |  |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 |  |  | мкр-н Китой | мкр-н Китой
#REF! | 28 | АЭС | КЛ-6 кВ № 452-150 | п. Китой |  | 0.676 | Замена кабеля на кабель ААБл-10 3*185 |  |  |  |  | 0.676 |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 |  |  | мкр-н Китой | мкр-н Китой
#REF! | 29 | АЭС | КЛ-6 кВ № 453-150 | п. Китой |  | 0.745 | Замена кабеля на кабель ААБл-10 3*185 |  |  |  |  | 0.745 |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 |  |  | мкр-н Китой | мкр-н Китой
#REF! | 31 | АЭС | ТП - №4 ф.1 | п. Одинск | 12.1 | 1.794 | Демонтировать опору №1. Кабель АВВБ 4х120 от ТП - №4 ф.1 отсоединить в ВУ котельной, нарастить и поднять на опору №2. Провод заменить на А-95. |  | 1.641 | 0.153 |  |  | 6.79 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 60 | 9 | ул.Ленина №№11-29, 28-52 | ул.Ленина №№11-29, 28-52
#REF! | 50 | АЭС | КТПН-703п Ремонт ф.4 | г.Ангарск, м/р-он Мегет | 2.58 | 0.3 | Замена деревянных опор на железобетонные, замена голого провода на СИП4х120, вводов СИП 2(4х16), |  | 0.3 |  |  |  | 2.07 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 40 | 82 | 4 | 20 жилых домов ул. Советская, д.24,23,22,16,19,12,20,5 кв.1,18, 5кв.2,8 ул. Чайковского, ул. Берёзовая | жалоба от потребителя ул.Советская, 22а. Ул. Чайковского, ул. Берёзовая
#REF! | 53 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-807п ф.12 | Китой, ул. Заводская, ул. Трактовая | 5.91 | 0.4 | Замена голого провода на СИП-2 3*95+1*95+1*25 (400 м), замена вводов на СИП-4 2*16 (300 м) |  | 0.4 |  |  |  |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 15 | 0 | ул. Заводская, ул. Трактовая | 17 ж/д
#REF! | 57 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ КТПН-"Спутник-3", СНТ "Октябрьская революция" | г. Ангарск |  | 0.228 | Замена голого провода на СИП-2 3*50+1*50 |  | 0.228 |  |  |  |  | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 13 | 2 | 15 ж/д, СНТ | жалобы жителей СНТ "Октябрьской революции"
#REF! | 58 | АЭС | ВЛ-0,4 кВ СТП "Космос" ф.1 , СНТ "Космос" | г. Ангарск |  | 0.24 | Замена голого провода на СИП-2 3*50+1*50 |  | 0.24 |  |  |  |  | Хозспособ | ТЭ | 2017 | 100 | 26 | 2 | ул. Карьерная | ул. Карьерная
#REF! | 60 | АЭС | КТПН-809п Реконструкция ф.4 | г.Ангарск, мкр-н Китой | 11 | 1 | Электроснабжение по 6кВ СИП-3(1х70) L=0,5км. Замена провода 0,4кВ на СИП-2 4х120, L=0,3км. Замена вводов на СИП2(4)х16 |  | 1 |  |  |  | 3.01 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 58 | 10 | 32 жилых дома, гаражи | коллективная жалоба от потребителей ул. 2-я Коммунистическая
#REF! | 61 | АЭС | ВЛ - 0,4 кВ КТПН-809п ф.2 | мкр-н Китой |  | 0.37 | Замена голого провода на СИП-2 3*50+1*54,6 |  | 0.37 |  |  |  | 0.37 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 10 | 2 | 12 ж/д | ул. 1-я Комсомольская
#REF! | 2 | М-ЧЭС | ТП №6, ВЛ-0,4 кВ Витимская | п. Мама | 15% | 1,5 км | Замена провода АС на провод СИП |  | 1.5 |  |  |  | 5% | Хозспособ | ТиК | 2017 | 36 | 15 | 20% | 2017 | ул. Октябрьская, ул. Витимская
#REF! | 9 | М-ЧЭС | ПС Мама Фид.-0,4 кВ Горная | п. Мама | 15% | 0,7 км | Замена провода АС на провод СИП |  | 0.7 |  |  |  | 5% | Хозспособ | ТиК | 2017 | 68 | 11 | 70% | 2017 | ул. Горная, 22
#REF! |  | М-ЧЭС | ТП № 1 ВЛ-0,4 кВ Советская | п. Мама | 20% | 0,62 км | Замена провода АС на провод СИП |  | 0.62 |  |  |  | 5% | Хозспособ | ТиК | 2017 | 22 | 9 | 100% | 2017 | ул. Советская, 4, пер. Аптечный, 2
#REF! | 3 | М-ЧЭС | ТП №6, ВЛ-0,4 кВ пер. Октябрьский | п. Мама | 15% | 0,4 км | Замена провода АС на провод СИП |  | 0.4 |  |  |  | 5% | Хозспособ | ТиК | 2018 | 49 | 12 | 0% | 2018 | пер. Октябрьский, 4 - 2, пер. Витимский
#REF! | 44 | ТЭС | ВЛ-0,4 кВ по ул. Маршала Жукова, ул. Победы, ул. Сверлова и ул. Дружбы от ТП-15, инв. № 001111856. | п. Квиток, Тайшетского района, ул. Маршала Жукова, ул. Победы, ул. Сверлова и ул. Дружбы. | 25.67 | 7,6км | Строительство ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции КТПН-250/10 на ул. Победы. Строительство ВЛ-0,4 кВ по ул. Свердлова проводом СИП сечением 70-95 кв. мм с осуществлением разделения фидеров. | 250 | 3.4 |  |  |  | 10 | хоз. способ | Кап. ремонт | 2018 | 48 | 1 |  | ул. Заводская, 18. ул. Маршала Жукова, 17. ул. Комсомольская, 29. | Низкое напряжение. Ул. Заводская, 18. Ул. Маршала Жукова, 17. Ул. Комсомольская, 29.
#REF! | #REF! | УКЭС | КТП-213 М ф.1 ул.60 лет Октября,пер.Солнечный | пос.Магистральный | 14.14 | 1.965 | Произведено перераспределение нагрузок, замена голого провода на СИП-95 до второй опоры, необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения, замена вводов на СИП. |  | 1.965 |  |  |  | 8.25 | Хозспособ | Техническая эксплуатация | 2018 | 50 | 22 | 7 | пер.Солнечный 1,2,3,4, 60 лет Октября 35,37,39,41,43,45,47,47а,49,52,54,56,58,60,62,64,70а,72,магазин, гаражи | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | УКЭС | СКТП-19К Малый Остров | пос.Магистральный | 9.63 | 1.091 | Произведена установка СКТП-160 кВА,необходима замена магистрального провода на ВЛИ большего сечения |  | 1.091 |  |  |  | 3.12 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2018 | 10 | 21 | 3 | Малый Остров 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,12а,16,18,20,22,24,26,28,30,31 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | УКЭС | ТП-11 | г.Усть-Кут | 23.82 | 1.543 | Произведено перераспределение нагрузок, переключение части фидера на ТП-117 Ленаречтранс, замена магистрального провода на ВЛ большего сечения. Необходим перенос в центр нагрузок, разделение фидера. |  | 1.543 |  |  |  | 7.62 | Подряд | Техническая эксплуатация | 2017 | 50 | 25 | 0 | пер.Новый 8,9, Кутузова 6,7,11,14,15,16,17,18,19,21,23,25,Б/Н, пер.Речников 4,6,7,Б/Н, ул.Брагина 12,12а,13,14,15,16,Б/Н | пер.Новый 8,9, Кутузова 6,7,11,14,15,16,17,18,19,21,23,25,Б/Н, пер.Речников 4,6,7,Б/Н, ул.Брагина 12,12а,13,14,15,16,Б/Н
#REF! | #REF! | УКЭС | ТП-12 р.3 Маркова, Нахимова | г.Усть-Кут | 20.8 | 1.345 | Произведено перераспределение нагрузок с разделением фидеров 0,4кВ, переключение части фидера на ТП-230. Необходима замена провода на ВЛИ большего сечения, замена вводов, установка дополнительной КТПН-400 кВА от ТП-13 |  | 1.345 |  |  |  | 8.45 | Хозспособ | инвестпрограмма | 2018 | 50 | 26 | 11 | Маркова, Нахимова | Маркова 1,2, 3, 9, 12,13,18 Нахимова 6,2,15,17
#REF! | #REF! | У-ОЭС | Борсоева от ТП Комхоз | с. Баяндай | 17.48 | 0.88 | Строительство ТП-160 кВА и разделение ВЛ-0,4 кВ Борсоева на 2 фидера, увеличение сеч. провода | 160 | 0.88 |  |  |  | 5.45 | Хозспособ | Кап. ремонт | 2018 | 30 | 20 | 9 | ул. Некунде, 24-56 чет. сторона, пер. Борсоева, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | . Борсоева №5 Некунде №24
#REF! | #REF! | У-ОЭС | Полевая от ТП ЦК Резерв | с. Баяндай | 13.24 | 0.597 | Увеличение сечения провода с А-35 на СИП 50 |  | 0.597 |  |  |  | 5.23 | Хозспособ | Кап. ремонт | 2018 | 10 | 12 | 9 | ул. Полевач №1:№2-№24 четная сторона | ул. Полевая №16-2
#REF! | 84 | ЧЭС | фид-1 ул. Цэммовская ТП-ЧРРЗ | Черемхово | 10.8 | 0.3 | Увеличение сечения магистрального провода до СИП2А-(4х70) и замена вводов на СИП 2А-(2-16) и СИП 2А-(4х16), с заменой существующих дер.опор на ж/б опоры в кол-ве 7шт |  | 0.3 |  |  |  | 6.1 | хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 6 |  | ул.Цэммовская,5-14
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ-0,4кВ фидер Запад от ТП-89 | г. Зима | 11.2 | 0.35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.35 |  |  |  | 6.5 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 |  |  | Ул. Коментерна дом № ,5,7,9,11,13,15,1719,4 | Устные жалобы по ул. Рабочая
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ-0,4кВ Мызгина от ТП-20 | п. Залари | 12.8 | 1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 1 |  |  |  | 7.1 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 5 | 14 | ул.Мызгина 10а,2а,1-2,1-1,3-1,5-1,5-2,2ф,2-1,2-2.4-1,4-2,6-1,6-2
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ-0,4кВ Пушкина от ТП-30 | п. Балаганск | 15.3 | 0.11 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.11 |  |  |  | 4.3 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 11 | 2 | ул. Пушкина 47-2,47-1,49-2,49-11,51,53,55,57,60,61,63,65 .ул.Школьная № 11,9,7,5,3 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ- 0,4кВ Ангарская от ТП-2 | п. Балаганск | 11.6 | 0.15 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.15 |  |  |  | 4.1 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 8 | 5 | Ул. Ангарская 26,24,22,20,18,16,14,10,8,6,4 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ-0,4кВ совместная подвеска фидеров Школьная, Котельная , Суворова от ТП-15 | п. Балаганск | 17.8 | 0.48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.48 |  |  |  | 7.9 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 5 | 12 | Ул. Мира 1,2,4,3,5,7,9,1.ул. Суворова 5.21,22,22,18,16,14,12.10,8,6 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | СЭС | Магистральная 1 от ТП-22 | п. Новонукутский | 15.9 | 0.65 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.65 |  |  |  | 7.8 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 5 | 1 | Ул.магистральная 10.14,16,18, | Устные жалобы
#REF! | #REF! | СЭС | Магистральная 2 от ТП-22 | п. Новонукутский | 14.7 | 0.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.7 |  |  |  | 6.3 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 3 | 8 | ул. Магистральная дома 32.30,27,25,23,26,24,22,20,21,19. | Устные жалобы
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ-0,4кВ Насосная от ТП-1 | п. Сологубово | 18.2 | 0.315 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.315 |  |  |  | 5.2 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 9 | 0 | ул.Солнечная 11-2,11-1,9-2,9-1,7-2,7-1,насосная | Устные жалобы
#REF! | #REF! | СЭС | ВЛ-0,4кВ Население от ТП-1 | п. Сологубово | 14.9 | 0.6 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ. Замена опор, увеличение сечения провода, распределение нагрузок |  | 0.6 |  |  |  | 5.1 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 8 | 0 | ул.Школьная 1-1,1-2,3-1,3-2,5-1,5-2,7-1,7-2 | Устные жалобы
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-1п, ф. Восток | г. Зима | 11.2 | 1.7 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.Восток ТП-1 с заменой опор и провода на СИП-2 3х120+1х95 и 4х95-1680м |  | 1.7 |  |  |  | 6.5 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 59 | 2 | ул. Меринова, дом 7; ул. Клименко, дом 190, 188, 186, 184, 182, 180, 178, 176, 174, 172, 170, 168, 166, 164, 162, 160, 158, 156, 154, 152, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 134, 193, 195, 197, 199, 201, 201а-1, 201а-2, 201б, 201в-2, 203, 205; пер. Чапаева. Улица Клименко дом 190,188,184. | № 108 от 02.02.2012, вх. № 4 от 02.02.2012 ул. Клименко, дом 201 "В", кв. 2;ВХ№127 от26.0.6 ул.Клименко ,дом 201Б кв.1
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-23 ВЛ-0,4кВ фид " Березовского" | г. Зима | 27.17 | 0.9 | ф.Березовского от ТП-23: разделить ф.на 2.Часть фидера переключить на ТП-86 с монтажом дополнительного ввода СИП-4х95-200м с совместной подвеской с ВЛ-10кВ.Остаток фидера от ТП-23 реконструкция с заменой опор и провода на СИП-4х95-500м |  | 0.7 |  | 0.2 |  | 7.17 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 67 | 2 | ул. Интернациональная, дом 154,156, 160, 164, 166, 170, 176, 178, 178а, 180, 182, 184, 186, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 215, 209, 207, 199, 197, 193, 189, 185, 181, 167а, 163; ул. Березовского, дом 34, 42, 44, 35, 39; ул. Гершевича, дом 213, 217, 219, 1 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-103 ВЛ-0,4кВ фид "Полевая" | г. Зима | 27.73 | 1.39 | Выполнить реконструкцию ВЛ-0,4кВ с заменой опор и провода на СИП-2 4х95-ф.Полевая ТП-103-1390м |  | 1.39 |  |  |  | 7.73 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 53 | 1 | ул. Бурлова, дом 2-1, 2-2, 13, 11, 14, 12, 10, 10а, 162 маг, 164; ул. М. Тракт, дом 11а, 13, 15, 17; ул. Иркутская, дом 1, 3, 5, 7, 9, 11, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24; ул. Полевая, дом 15, 1а, 1, 3а, 5, 11, 13, 17, 8, 11, 13а, 17, 13, 21, а | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-7 ВЛ-0Ю4кВ " Комсомольская" | п. Карымск | 16 | 1.6 | Выполнить разделение фидера Комсомольская на два , СИП-70 оп.1-оп.9.- 400м |  | 0.4 |  |  |  | 4 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 15 | 3 | ул. Молодежная дом 10 | вх № ВХ-1461/СЭС от18.12.17
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-30 ВЛ-0,4кВ фид "Север" | г. Зима | 14.9124 | 0.44 | Ф.Север ТП-30 выполнить реконструкцию ВЛ-0,4 с заменой опор и провода на СИП-2 4х95-980м |  | 0.44 |  |  |  | 5.71 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2017 | 100 | 45 | 8 | пер. Пионерский, дом 10, 8, 6, 4, 3, 5; ул. 1-ая Набережная, дом 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 44, 42, 53а, 53, 51, 49, 47, 45, 43, 41, 39, 37, 37а, 35, 33, 31, 29, 25, 40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 28а, 26, 24, 24а | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-52 ВЛ-0,4кВ фид "Революционная-четная" | г. Зима |  | 1.19 | Ф. "Революционная-четная" подвесить дополнительно 2 провода А-35 между опорами 14-15-16 |  | 0.174 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2017 | 100 | 29 | 4 | ул.Коммунистическая, дом №105, 107,109,111 | № 1349 от 16.11.17 ул. Коммунистическая, 111
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-14 ВЛ-0,4кВ фид "Запад" | г. Зима | 18 | 2.1 | Разделение фидера, строительство ВЛИ-0,4кВ "ЮГ"от ТП-19 до оп.№1 по совместной подвески ВЛ-10кВ ф-р №5 Монтаж провода СИП-2 3х70+1х70 - 280м. |  | 0.264 |  |  |  | 5 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 19 | 5 | ул.Саянская дом №1-1. 1-2; 3-1,3-2, 5-1,2;7-1,2; 4-2; ул.У.Громовой домм №1-1,1-2; 3а-1,3а-2; 4-1,4-2; 6-1, 6-2; ул.Дзержинского дом № 1-1,1-2;3-1,3-2; 4-1,4-2; 5-1,2; 8-1,6-2. | № 1349 от 16.11.17 ул. Дзержинского, 4-2
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-28 ВЛ-0,4кВ фид "Восток" | г. Зима | 17 | 2.8 | Переключено часть ВЛ-0,4кВ Восток от ТП-28 на ТП-29 ВЛ-0,4кВ "Коминтерна-Запад" Заменен провод 4А-35 на СИП-2 4х95 L=195м. между ТП-29 -оп.1-2-сп.161-160-159--158-157. |  | 0.195 |  |  |  | 5 | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 91 | 7 | ул.Совнтская дом № 95-1,95-2;97-1,2;99-1,2; 100-1,100-2; 103-1,2; 105-1,105-2; 102-1,102-2; 104-1,2; 106-1,2; 108-1,2; 110-1,2; 112-1,2;84,82,80,,; ул.Ломоносова дом.№ 7,9,11 | №1435 от 08.12.2017г. Ул.Советская 104--1,2, ВХ № 8 от 11.01.18
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-6 ВЛ-0,4 кВ "Восток" | г. Зима | 15.9 | 1.8 | Потребитель переключен на другую фазу |  | 0 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2017 | 100 | 1 | 0 | ул. Октябрьская,10 | № 1349/сэс от 16.11.17
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-6 ВЛ-0,4 кВ "Восток" | г. Зима | 15.9 | 1.8 | Потребитель переключен на другую фазу |  | 0 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2017 | 100 | 1 | 0 | ул. Октябрьская,4 | № 1349/сэс от 16.11.17
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ "Восток" | г. Зима | 11 | 1.191 | Произведены работы по замене ввода в дом г.Зима ул.Баумана, д.45, кв.4 |  | 0.04 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2018 | 100 | 4 | 0 | г.Зима ул.Баумана, д.45, кв.4 | №-115/СЭС от14.02.2018
#REF! | #REF! | СЭС | ТП-47 ВЛ-0,4кВ фид "Калинина" | г. Зима | 22.7 | 1.1 | Разделение фидера, строительство ВЛИ-0,4кВ от ТП-47 до оп.№1 по совместной подвески ВЛ-0,4кВ " Калинина." ВЛ-0,4кВ "Новая" -монтаж провода СИП-2 3х95+1х95 - 260м. оп.сп.1-оп.7-юо.8 по пер.Узкий, замена провода А-35 на А-70 по ул. Новая уч-к оп.№8-13 |  | 0.26 |  |  |  |  | Хозспособ | Эксплуатация | 2017 | 100 | 15 | 3 | ул.Новая дом №48,47,46,45,43,42,41,40,38,37,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,21,20,19,18,17,16,15,14,13,11,10,9. | Ноовая 25 № 1349 от 16.11.17 Новая 27 от29.11.2017
#REF! | 1 | АЭС УП | Реконструкция ВЛ-0,4кВ по ул. Глинки от ТП-94 | г. Усолье-Сибирское ул. Глинки | 27.53 | 1.96 | Реконструкция, разделение фидера, замена деревянных опор на ж/б опоры замена провода А-25 на СИП (4х120), замена вводов | - | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | Хозспособ | Инвестпрограмма | 2018 | 35 | 86 | 12 | Чайковского № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35; Глинки № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,20,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35; Луначарского №4,6,8,10; Крылова №2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36 | Чайковского № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,; Глинки № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,; Луначарского №4,6,8,10; Крылова №2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36
#REF! | #REF! | АЭС УП | ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ул. Цимлянская от ТП-6 | г. Усолье-Сибирское ул. Цимлянская | 26.12 | 0.885 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. Монтаж ж/б опор. Замена голого провода на СИП -2 3х120+1х95; L=885м; замена вводов | - | 0.885 |  |  |  | 3.21 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 44 | 0 | ул.Цимлянская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 | ул.Цимлянская: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46
#REF! | #REF! | АЭС УП | ВЛ-0,4 кВ Ф.6 ул.Советской Армии от ТП-11 | г. Усолье-Сибирское ул. Советской Армии | 27.15 | 0.7 | Замена головного участка на изолированный провод СИП 2(4х120) | - | 0.18 |  |  |  | 3.7 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 25 | 6 | ул. Советской Армии: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 | ул. Советской Армии: 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
#REF! | #REF! | АЭС УП | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ул.Гастелло от ТП-11А | г. Усолье-Сибирское ул. Гастелло | 25.9 | 0.9 |  | - | 0.26 |  |  |  | 3.5 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 16 | 2 | ул. Гастелло: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ул. Гастелло: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21
#REF! | #REF! | АЭС УП | ВЛ-0,4 кВ Ф.3 ул. Войкова от ТП-11А | г. Усолье-Сибирское ул. Войкова | 24.7 | 1.1 | Замена головного участка на изолированный провод СИП 2(4х120) | - | 0.12 |  |  |  | 3.8 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 100 | 18 | 12 | ул.Войкова: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 | ул.Войкова: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
#REF! | #REF! | НЭС | Ф№2 | ВЛ-0,4 кВ Ф№ ул. Просвещения, ул. Солнечная п. Подгорный, ТП-44п Нижнеудинского р-на | 12 | 1.41 | Разделение фидера, замена провода на большего сечения |  | 1.41 |  |  |  | 8.5 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 40 | 30 | 3 | ул. Солнечная с 1 по 20, с 11 по 23 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | НЭС | фидер "ул. 50 лет Октября, ул.Садовая, переул. Лесной" | ВЛ-0,4 кВ фидер "ул. 50 лет Октября, ул.Садовая, переул. Лесной" от КТП-44П п.Подгорный Нижнеудинский р-он | 11.5 | 1.12 | Замена провода А-35 на СИП большего сечения |  | 1.12 |  |  |  | 7.5 | Хозспособ | Текущий и капитальный ремонт | 2018 | 40 | 23 | 3 | ул. 50 лет Октября, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ,19, 21 ул. Садовая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 пер.Лесной, 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | НЭС | Ф№2 | ТП-2 "Ленина" п. Будагово, Тулунского р-на | 15.6 | 1.22 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95. Строительство доп.подстанции, сокрашения длины фидера |  | 1.22 |  |  |  | 9.29 | подряд | Инвестпрограмма | 2018 | 10 | 47 | 2 | Ул.Лесная дом № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,30 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | НЭС | Ф№3 | ТП-2 "Ленина" п. Будагово, Тулунского р-на | 13.7 | 0.66 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95Строительство доп.подстанции, сокрашения длины фидера |  | 0.66 |  |  |  | 11.37 | подряд | Инвестпрограмма | 2018 | 25 | 71 | 1 | Ул.Ленина дом № 70,72,74,78,80,84,86,88,90,92,94,98,100,116,118,120,122 Ул.Советская дом № 73,75,77,79,58,87,89,91,95,97,99,101,103,105,111,115,48,68,72,74 | Устные жалобы на низкое напряжение
#REF! | #REF! | НЭС | Ф№3 | ТП-3 "Школа" п. Будагово, Тулунского р-на | 23.5 | 1.57 | Замена голого провода на СИП сечением не менее 3*95+1*95. Строительство доп.подстанции, сокрашения длины фидера |  | 1.57 |  |  |  | 10.68 | подряд | Инвестпрограмма | 2018 | 10 | 33 |  | Ул.Школьная 1,3,5,7,9,11,2,6,8,10-1,10-2,12,14,16,18,20,22,15,13-113-2,19,30 ул.Набережная 1,3,5,7,9,11,18,16-2,16-1,12,8 | Устные жалобы на низкое напряжение